## Sheet1
WASTE
| W.C. | LAV | TUB | SHOW | K.S. | D.W. | A.W. | H.B. | F.U. | BLDG | SIZE
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 3
WASTE
| 163 | 163 | 95 | 67 | 163 |  | 162
TOTAL | 489 | 163 | 190 | 134 | 326 |  | 486 | 0 | 1788 |  |  | 8''
0
| 163 |  |  |  | 163 |  | 162
TOTAL | 489 |  |  |  | 326 |  | 486 | 0 | 1301 |  |  | 2 X 6''
[11 empty] | 1/4''/FT | 1/8''/FT
[10 empty] | 8'' | 2640 | 2112
[10 empty] | 6'' | 720 | 576
[10 empty] | 4'' | 216 | 172
WATER
| W.C. | LAV | TUB | SHOW | K.S. |  | A.W. | H.B. | H.B. | F.U. | SIZE | WATER
| 2.5 | 1 | 4 | 2 | 1.5 |  | 4 |  | 2
| 163 | 163 | 95 | 67 | 163 |  | 162 |  | 8 |  |  | GPM
TOTAL | 407.5 | 163 | 380 | 134 | 244.5 |  | 648 | 0 | 16 | 1993 |  | 320
| 1 BATH | 1-1/2 BATH | 2 BATH |  | KIT |  | AW | 0 |  |  |  | appendix
| 3.5 | 5 | 7 |  | 1.5 |  | 4 |  | 2 |  |  | L
0
| 162 |  |  |  | 163 |  | 162 |  | 7 |  |  | GPM
TOTAL | 567 | 0 | 0 |  | 244.5 |  | 648 | 0 | 14 | 1473.5 |  | 270
[8 empty] | 0 |  |  | USE | 3'' meter
4'' service
0